12V100AH蓄电池
	标称电压
	12V

	电池电压范围（满电）
	13.0V

	标称容量
	100AH(20hr)

	内阻（满电）
	5.5mΩ

	重量
	27.8KG

	单元数量
	6

	额定容量
	20小时率（放电电流及截止电压）
	100AH C20(5.0A,1.75V/cell)

	
	3小时率（放电电流及截止电压）
	74.7AH C3(24.9A,1.75V/cell)

	
	1小时率（放电电流及截止电压）
	57.4AH C1(57.4A,1.60V/cell)

	最大放电电流及时间
	1000A（5s）

	短路电流
	2000A

	安全阀压力
	开阀
	10~35kpa

	
	闭阀
	1-20kpa

	工作温度范围
	放电状态
	-20～55℃

	
	充电状态
	-20～50℃（超过30℃环境温度时须开启温度补偿功能）

	
	储存温度
	-15～50℃

	充电条件
	最大充电电流及建议电流
	30A

	
	浮充电压
	2.25~2.30V/cell -3mV/单格/℃

	
	均衡充电电压
	2.35~2.40V/cell -4mV/单格/℃

	
	循环使用充电电压
	2.40~2.50V/cell -5mV/单格/℃

	自放电
	每月自放电容量
	≤3%/月 @ 25 ℃

	外壳材料
	ABS


