| 1.输入 | 1.1容 量 | ZBW-500KVA |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2稳压范围 | 3Φ4W+G 380V±15%（323V-437V） |
|  | 1.3频率 | 50HZ~60HZ |
| 2.输出 | 2.1额定电压 | 380V |
|  | 2.2中心电压值调节范围 | ±7% |
|  | 2.3稳压精度 | ≤±2% |
|  | 2.4响应时间 | ≤20ms |
|  | 2.5波形失真 | 不产生附加波形畸变（静态） |
|  | 2.6效率 | ≥98% |
|  | 2.7三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 |
|  | 2.8延时输出 | 先稳压再输出（保护设备不受冲击） |
| 3.保护 | 3.1过压 | 输出相电压超过10%，切断输出或不间断转向旁路 |
|  | 3.2欠压 | 输出相电压低于10%，切断输出或不间断转向旁路 |
|  | 3.3缺相 | 具备（自动切断） |
|  | 3.4过载 | 电子检测，过载 3 分钟内切断输出 |
|  | 3.5过流 | 电子检测和断路器双重保护 |
|  | 3.6短路 | 电子检测和断路器双重保护 |
|  | 3.7旁路 | 不间断自动旁路 |
| 4.指示 | 4.1电压 | A、B、C、 ΣABC 三相分别具有真有效值数字显示 |
|  | 4.2电流 | A、B、C、 ΣABC 三相分别具有真有效值数字显示 |
|  | 4.3工作状态异常 | 稳压状态/市电状态过压、欠压、过载、保险丝断 |
| 5.工作方式 |  | 具有稳压和市电两种工作方式 |
| 6.过载能力 |  | 5 倍额定电流 1 秒钟 |
| 7.稳压器类型 |  | # 无触点交流稳压器 |
| 8.响应速度快 |  | ≤20ms，12 位高速 AD 采集，每周波采集 64 点，单片机进行数字处理运算，电子模块快速补偿 |
| 9.可设定多种调整方式 |  | 同调：当设定同调时，AD 同时采集 A、B、C 三相电压的真有效值进行平均计算，给出指令进行补偿，可以有效提高三相电压的不平衡度 |
|  |  | 分调：当设定分调时，三相电压各自调整，保证三相电压都在精度范围内，特别适合单相负载 |
|  |  | 自动判断：微电脑自动分析应该进行同调或分调 |
| 10.测量技术先进 |  | 12 位 AD 采集，单片机进行数字滤波及真有效值计算 |
| 11.控制精确无误 |  | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合 |
| 12.人性化的界面 |  | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标（输出电压、稳压精度、保护功能） |
| 13.输出波形无失真 |  | 无触点过零开关切换，同频、锁相、正弦波叠加补偿原理 |
| 14抵抗谐波干扰 |  | 真有效值电压检测 |
| 15.负载范围广 |  | 阻性、容性、感性负载都能适应 |
| 16.缓起动抗冲击 |  | 具有先稳压再输出功能 |
| 17.保护功能全 |  | 当出现过压、欠压时可在 1 秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作，并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能 |
| 18.电压电流显示 |  | 电压、电流分别真有效值数字显示 |
| 19.工作耐压 |  | 3000V 电压时 1 分钟内无击穿 |
| 20.绝缘电阻 |  | ≥5MΩ |
| 21.触摸屏显示 |  | 安装触摸屏显示 |
| 22.记忆功能 |  | 当稳压器发生异常时，会记录下来，以便维护查看。 |
| 23.自恢复功能 |  | 当过载，过压，欠压，故障等发生时，自动转入市电或切断输出，待一切正常会自动进入稳压状态 |
| 24.通信接口 |  | 标配 485 通信接口 |
| 25.烟雾报警 |  | 当内部传感器感应有烟雾时, 自动立即停止输出,切断输入电压. |

所有技术参数均为实质性参数不接受负偏离。