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1.输入
	1.1容    量
	ZBW-500KVA

	
	1.2稳压范围
	3Φ4W+G 380V±15%（323V-437V）

	
	1.3频率
	50HZ~60HZ

	





2.输出
	2.1额定电压
	380V

	
	2.2中心电压值调节范围
	±7%

	
	2.3稳压精度
	≤±2%

	
	2.4响应时间
	≤20ms

	
	2.5波形失真
	不产生附加波形畸变（静态）

	
	2.6效率
	≥98%

	
	2.7三相不平衡度
	三相电压自动平衡

	
	2.8延时输出
	先稳压再输出（保护设备不受冲击）

	




3.保护
	3.1过压
	输出相电压超过10%，切断输出或不间断转向旁路

	
	3.2欠压
	输出相电压低于10%，切断输出或不间断转向旁路

	
	3.3缺相
	具备（自动切断）

	
	3.4过载
	电子检测，过载 3 分钟内切断输出

	
	3.5过流
	电子检测和断路器双重保护

	
	3.6短路
	电子检测和断路器双重保护

	
	3.7旁路
	不间断自动旁路

	

4.指示
	4.1电压
	A、B、C、 ΣABC 三相分别具有真有效值数字显示

	
	4.2电流
	A、B、C、 ΣABC 三相分别具有真有效值数字显示

	
	4.3工作状态异常
	稳压状态/市电状态过压、欠压、过载、保险丝断

	5.工作方式
	具有稳压和市电两种工作方式

	6.过载能力
	5 倍额定电流 1 秒钟

	7.稳压器类型
	无触点交流稳压器

	8.响应速度快
	≤20ms，12 位高速 AD 采集，每周波采集 64 点，单片机进行数字处理运算，电子模块快速补偿

	
9.可设定多种调整方式
	同调：当设定同调时，AD 同时采集 A、B、C 三相电压的真有效值进行平均计算，给出指令进行补偿，可以有效提高三相电压的不平衡度

	
	分调：当设定分调时，三相电压各自调整，保证三相电压都在精度范围内，特别适合单相负载

	
	自动判断：微电脑自动分析应该进行同调或分调

	10.测量技术先进
	12 位 AD 采集，单片机进行数字滤波及真有效值计算

	11.控制精确无误
	大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合

	12.人性化的界面
	通过操作面板触摸键可以设定各种指标（输出电压、稳压精度、保护功能）

	13.输出波形无失真
	无触点过零开关切换，同频、锁相、正弦波叠加补偿原理

	14抵抗谐波干扰
	真有效值电压检测

	15.负载范围广
	阻性、容性、感性负载都能适应

	16.缓起动抗冲击
	具有先稳压再输出功能

	17.保护功能全
	当出现过压、欠压时可在 1 秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作，并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能

	18.电压电流显示
	电压、电流分别真有效值数字显示

	19.工作耐压
	3000V 电压时 1 分钟内无击穿

	20.绝缘电阻
	≥5MΩ

	21.触摸屏显示
	安装触摸屏显示

	22.记忆功能
	当稳压器发生异常时，会记录下来，以便维护查看。

	23.自恢复功能
	当过载，过压，欠压，故障等发生时，自动转入市电或切断输出，待一切正常会自动进入稳压状态

	24.通信接口
	标配 485 通信接口

	25.烟雾报警
	当内部传感器感应有烟雾时, 自动立即停止输出,切断输入电压.



所有技术参数均为实质性参数不接受负偏离。




